2

- СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.7 | Общие данные |  |
| 1.2 | Ведомость чертежей основного комплекта |  |
| 1.3 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 1.4-1.7 | Общие указания |  |

- Принятые технические решения соответствуют требованиям действующих

- экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других

норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий

Главный инженер проекта______________/______________/

3

- ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Схема подключения объекта |  |
| 3 | Функциональная схема УУТЭ |  |
| 4 | Схема расположения оборудования |  |

4

- ВЕДОМОСТЬ  ССЫЛОЧНЫХ  И  ПРИЛАГАЕМЫХ   ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |
| ТРОН.407372.027 ТПР | Типовое проектное решение с применением тепловычислителя ТВ7-04.1М Лайт для объектов с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч | Привязка ТПР с учётом расходов на подаче и подпитке |
| .АТС | Расчет диапазонов измеряемых расходов приборами |  |
| .АТС | Расчет гидравлических потерь на измерительных участках |  |
| .АТС | Форма отчётной ведомости показаний приборов учёта |  |
|  | Договор на теплоснабжение №_________ от ________ |  |
|  | Технические условия на присоединение к тепловым сетям № |  |
|  | ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |
| ТРОН.407372.027 ТПР | Типовое проектное решение с применением тепловычислителя ТВ7-04.1М Лайт для объектов с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч |  |

5

5

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ООО «ТЕРМОТРОНИК» разработало рабочую документацию коммерческого узла учета тепловой

энергии, устанавливаемого в помещении ИТП _______________________________, расположенного по

адресу: ___________________________  и используемого для учета тепловой энергии и теплоносителя.

Проектные решения основываются на использовании Типового проектного решения с применением

тепловычислителя ТВ7-04.1М Лайт для объектов с независимой схемой присоединения и тепловой нагруз-

кой менее 0,2 Гкал/ч (разработка ООО «ТЕРМОТРОНИК») с дополнением его документацией в соответ-

ствии с требованиями Изменений, которые внесены в Правила коммерческого учёта тепловой энергии,

теплоносителя (пункты 34 и 391) и утверждены постановлением Правительства РФ № 137 от 13.02.2019 г..

Основание для разработки рабочей документации:

- Типовое проектное решение с применением тепловычислителя ТВ7-04.1М Лайт для

объектов с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч.

- Договор теплоснабжения в горячей воде № ______________________ от _________г.

- Технические условия на присоединение к тепловым сетям №______________от _________г.

Источник тепла:

Схема теплоснабжения: – двухтрубная

Расчетная температура наружного воздуха: - 24ºС;

Система отопления – независимая.

Таблица данных привязки материалов

Типового проектного решения (ТПР) к параметрам объекта

| № п/п | Наименование параметров, чертежей | Диапазон, тип, марка параметров или оборудования |  | Примечания, условия применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По ТПР | Для УУТЭ объекта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Температурный график, ºС: - подача - обратка - подпитка | 90÷150 75 | 150 75 | В соответствии с Тобр |
| 2 | Давление в точке присое- динения, м .в. ст.: - подача - обратка - подпитка | 30÷61 20÷41 | 40 30 | В соответствии с Робр |
| 3 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч: - отопление | 0,01÷0,20 | 0,15 |  |
| 4 | Расход теплоносителя: - на отопление, т/ч - на подпитку, м3/ч | 0,125÷10,0 0,25÷20% | 2,00 0,25 | % от объёма СО |
| 5 | Ду труб, мм.: - подача; - обратка; - подпитка | 40, 50, 65, 80 40, 50, 65, 80 25, 32, 40 | 65 - 25 |  |
| 6 | Тип расходомеров Питерфлоу К - подача; - обратка; - подпитка | 20-6А, 25-9А, 32-15А 20-6А, 25-9А, 32-15А 20-6В, 25-9В | 32-15А - 20-6В |  |
| 7 | Тип МП-РС: - подача; - обратка; - подпитка | 40/20/65, 40/25/65, 40/32/65, 50/20/65, 50/25/65, 50/32/65, 65/20/65, 65/25/65, 65/32/65 80/32/80 40/20/65, 40/25/65, 40/32/65, 50/20/65, 50/25/65, 50/32/65, 65/20/65, 65/25/65, 65/32/65 80/32/80 25/20/25, 32/20/32, 40/20/40, 40/25/40 | 65/32/65 - 25/20/25 |  |
| 8 | Тип конфигурации УУТЭ | №1, №2 | №2 |  |
| 9 | Электрические и монтаж- ные схемы подключения приборов учёта | Состав оборудования и вид схем предусматривает учёт теплопотребления на нужды СО и расхода на подпитку СО | Нужны состав оборудования и схемы для учёта тепла на нужды СО и расходов только на подаче и подпитке | При монтаже исключить соединения и оборудование для учёта расхода на обратном трубопроводе |
| 10 | Спецификация основного оборудования, изделий и материалов | Предусмотрено разделение состава оборудования в за-висимости от мест установки приборов (подач.+обрат.+под-питка, подач.+подпитка), вариантов Ду вводов трубо-проводов и Ду расходомеров | Нужен состав оборудования для учёта тепла на нужды СО и расходов (подача + подпитка) и с учётом данных, со держащихся в строках 5÷7 и графе 4 данной таблицы | При комплектации использо-вать объёмы и виды обору-дования, предусмотренные в графе 8 спецификации с учё-том данных в строках 5÷7 и графе 4 данной таблицы |
| 11 | Отчёт о настройках тепловычислителя ТВ7-04.1М Лайт | Включены 2 вида отчётов в зависимости от схемы присо-единения объекта (подача + обратка + подп., подача + подпитка) и Ду расходомеров | Требуется настройка тепло-вычислителя для учёта те-пла на нужды СО с расходо-мерами Ду32 на подаче и Ду20 - на подпитке | При настройке ТВ7-04.1М Лайт использовать отчёт для учёта СО с расходомерами Ду32 на подаче и Ду 20 - на подпитке (стр. 39) |
| 12 | Монтажные схемы уста-новки расходомеров | Предусмотрены для не-скольких вариантов исполне-ния монтажных участков согласно данным, изложен-ным на строках 5÷7 данной таблицы (Ду вводов, типы расходомеров и МП-РС) | Нужны сборочные чертежи с применением для учёта те-плопотребления на нужды СО только Питерфлоу К32 с МП-РС 65/32/65 на подаче и Питерфлоу К20 с МП-РС 25/20/25 - на подпитке. | При СМР применять чертежи монтажных участков на лис-тах 9.1, 9.2, 10, 11.2 и 12 (стр. 33,34,35,37,38) с дан-ными размеров из сводных таблиц для Dу32 с D1=D2= =65 и для Ду20 с D1=D2=25 |

6

Цель установки узла учёта тепловой энергии, определяемые им параметры теплоносителя,

конфигурация УУТЭ и алгоритмы расчёта потребляемой тепловой энергии, теплоносителя подробно

изложены в Типовом проектном решении на стр. 18 ÷23.

7

Расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам

Таблица расхода по теплопотребляющим установкам по часам суток

| Расчетные тепловые нагрузки |  | Расчетный расход сетевой воды в течение суток, т/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Величина нагрузки, Гкал/час | Полный по часам суток, т/час |  |  |
|  |  | 18.00-22.00 | 6.00-18.00 | 22.00-6.00 |
| Отопление | 0,15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Таблица суточных расходов тепловой энергии

| №п/п | Сутки | Величина теплопотребления, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |
| 1 | 1 | 3,6 |
| 2 | 2 | 3,6 |
| 3 | 3 | 3,6 |
| 4 | 4 | 3,6 |
| … | … | … |

Таблица помесячных расходов тепловой энергии

| №п/п | Месяц | Величина теплопотребления, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |
| 1 | Январь | 111,600 |
| 2 | Февраль | 100,800 |
| 3 | Март | 93,744 |
| 4 | Апрель | 59,148 |
| 5 | Май | 22,6548 |
| 6 | Июнь | 0 |
| 7 | Июль | 0 |
| 8 | Август | 0 |
| 9 | Сентябрь | 0 |
| 10 | Октябрь | 50,22 |
| 11 | Ноябрь | 73,991 |
| 12 | Декабрь | 98,208 |

8

Расчёт номинальных значений

приборов автоматического отключения

Исходные данные для выбора

теплового расцепителя автомата теплосчётчика

| Модель источника питания | ИЭС6-126060 |  | БП модема |  | ИЭН6-120015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходное напряжение, В | 12 |  | 12 |  | 12 |
| Ток нагрузки, А | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,15 |
| КПД | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |
| Количество выходов | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Количество источников | 1 |  | 1 |  | 1 |
| cosφ | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,8 |
| Ударный ток 1 источника, А | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Результаты расчета |  |  |  |  |  |
| Вых. мощность 1 источника, Вт | 7,2 |  | 6 |  | 1,8 |
| Входн.мощность 1 источника, Вт | 8,78 |  | 7,317 |  | 2,195 |
| Входной ток 1 источника, А | 0,040 |  | 0,050 |  | 0,01 |
| Суммарный входной ток, А | 0,040 |  | 0,050 |  | 0,02 |
| Полный ток через автомат, А | 0,10 |  |  |  |  |
| Коэффициент запаса | 1,2 |  |  |  |  |
| Ток теплового расцепителя ≥, А | 0,120 |  |  |  |  |
| Суммарный ударный ток (Iотс.), А | 4,000 |  |  |  |  |
| Ближайший номинал автомата, А | 2 |  |  |  |  |
| Ток отсечки для х-ки В, А | 6 |  |  |  |  |
| Ток отсечки для х-ки С, А | 10 |  |  |  |  |
| Выбираем автомат номиналом , А | 2 |  |  |  |  |
| С отключающей характеристикой | C |  |  |  |  |
| Выбор автомата для ремонтной розетки: |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток розетки, А - |  | 10 |  |  |  |
| Номинал автомата на 1 ступень ниже, т.е., А |  | 6 |  |  |  |
| Нагрузка ноутбук, поэтому х-ка |  | С |  |  |  |